
EFEKTIVITAS PEMBERIAN POLLY ALLUMINIUM CHLORIDE  (PAC) DAN CHLORIN PADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PENET PROVINSI BALI
Ni Wayan Sri Nadi1, Ni Luh Utari Sumadewi1*, I Made Gde Suyadnyana Sandhika2
1Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Dhyana Pura, Badung, Bali.

2Program Studi Biologi, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Dhyana Pura, Badung, Bali.

Coresponden email: utarisumadewi@undhirabali.ac.id
Abstract. Water intended for communal consumption must adhere to specific criteria, including those related to physics, chemistry, biology, and radiation, as outlined in Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 492 of 2010, which sets forth the regulations for drinking water. The objective of this study is to examine disparities in physical (turbidity and total dissolved solids), chemical (pH and chlorine), and biological (total coliform and Escherichia coli) factors prior to and following treatment. This study employed quantitative methodologies with an experimental design utilising a cross-sectional approach. The prescribed efficacy values for reducing turbidity levels in order to achieve quality standards are 96.55% for overall effectiveness, and 100% for both E. coli and total coliform reduction. WTP Penet is deemed effective in decreasing all water parameters. The quality of drinking water treated at Penet WTP is deemed satisfactory.

Keywords: WTP Penet, raw water, production water, water quality, effectiveness
Abstrak. Air minum yang layak dikonsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan tertentu, meliputi fisika, kimia, biologi, dan juga radioaktif sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Standar Regulasi Air Minum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perbedaan parameter fisik (kekeruhan dan TDS), kimia (pH dan Chlorin), dan biologi (total koliform dan E.coli) sebelum dan sesudah pengolahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan eksperimen melalui pendekatan cross-sectional. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah pengolahan. Nilai standar efektivitas untuk mengurangi tingkat kekeruhan agar hasil reservoir memenuhi baku mutu adalah sebesar 96,55 %,  E.Coli 100 % dan total coliform 100 %. Sehingga IPA Penet dinyatakan efektif dalam menurunkan seluruh parameter air. Dapat disimpulkan bahwa kualitas air yang diolah di IPA Penet sudah baik.
Kata kunci: IPA Penet, air baku, air produksi, kualitas, efektivitas.
Pendahuluan

Air merupakan salah satu unsur utama di bumi dan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia1. Air menyokong kebutuhan pokok hampir setiap aktivitas manusia, meliputi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan umum, kebutuhan industri, kebutuhan pertanian, pariwisata dan lain sebagainya2. Kekeruhan adalah salah satu tolak fisik yang digunakan untuk mengukur kualitas air3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) penet adalah salah satu tempat pengolahan air yang berada di Desa Cemagi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ipa Penet menggunakan bahan kimia berupa PAC (Polly Alluminum Chlorida) pada sistem pengolahan yang ditambahkan pada proses koagulasi dalam proses pemurniannya4. 
Efektivitas dalam pengolahan air mengacu pada kemampuan sistem pengolahan air untuk menghilangkan kontaminan dan memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan5. Efektivitas tidak hanya mencakup tingkat pencapaian tujuan, tetapi juga menyoroti aspek ketepatan penggunaan, hasil guna, keaktifan, dan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Standar Efektivitas Pengolahan Air Minum menjelaskan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa air minum aman dan sehat untuk dikonsumsi6.

Kualitas Air Minum biasanya belum tentu sempurna, dan mungkin masih mengandung senyawa pencemar. Selain itu, debu dan zat pencemar lainnya yang jatuh dari langit selalu mencemari tetesan air hujan7. Penentuan Standar kualitas air minum sangat penting bagi kehidupan, agar tidak menggangu kesehatan dan secara estetika agar dapat diterima serta tidak merusak fasilitas penyediaan atau pendistribusian air bersih itu sendiri. Dalam klasifikasi mutu air, golongan-golongan tersebut diatur untuk memastikan bahwa air digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan memenuhi standar yang diperlukan untuk berbagai penggunaan. Golongan I (Satu) Air yang diperuntukan atau dapat digunakan untuk air baku air minum, Golongan II (Dua) air yang diperuntukan untuk sarana/prasarana rekreasi air, keperluan budidaya ikan air tawar, peternakan, air untuk sanitasi pertanaman, Golongan III air yang diperuntukan untuk budidaya ikan air tawar, untuk peternakan, air untuk sanitasi pertanaman, Golongan IV (Empat) untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainya dengan standarisasi mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut8. 














           Gambar 1. Kerangka Teori 


















Gambar 2. Kerangka Konsep /Kerangka Berfikir

Keterangan :


      Variabel yang diteliti






      Variabel yang  tidak diteliti 
Metode


Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk  mengolah data yang berbentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penet Kabupaten Badung (94G5+782, Cemagi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351). 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret- Juli 2024. Sampel dalam penelitian ini adalah air baku (intake) dan air produksi (Reservoar) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penet. Pengujian Parameter Fisika dan Parameter Kimia dilakukan di Spam Penet sedangkan Pengujian Parameter Biologi dilakukan Uji Laboratorium bersumber dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadha Jiwa. Data pemeriksaan air baku dibandingkan dengan air produksi. Hasil pemeriksaan air baku dan air produksi di analisis berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum.  
Hasil dan Pembahasan


Pengukuran kualitas air baku (intake) IPA Penet dilakukan dengan analisa laboratorium terhadap sampel intake dan reservoar dengan 3 kali pengulangan pada masing- masing sampel. Hasil analisa akan disesuaikan dengan Permenkes No 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.

Tabel 1. Kualitas air baku (intake) Ipa Penet Provinsi Bali

	No
	Parameter
	Satuan
	Hasil 1
	Hasil 2
	Hasil 3
	Rata- rata
	Baku Mutu

	
	FISIKA
	
	
	
	
	
	

	1
	Kekeruhan
	NTU
	121
	185
	192
	145
	5

	2
	Zat Padat Terlarut (TDS)
	Mg/l
	120
	100
	110
	110
	500

	3
	Suhu
	0 C
	27
	26,3
	27,5
	27,5
	-+ 30 0 C

	
	KIMIA
	
	
	
	
	
	

	4
	pH
	
	7,61
	8,20
	7,68
	7,83
	<6,6 Asam, 7 Netral, >8,5 Basa

	5
	Sisa Chlorin
	
	0
	0
	0
	0
	0,2 – 2 mmHg

	
	BIOLOGI
	
	
	
	
	
	

	6
	Total Choliform
	CFU/100ml
	<1
	9
	2419
	809,3
	< 1 = 0

	7
	E Coli
	CFU/100ml
	<1
	9
	2419
	809,3
	< 1 = 0


Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa seluruh tolak pemeriksaan sampel air baku (intake) memenuhi persyaratan secara kimia. Namun pada pemeriksaan kualitas air fisika dan biologi belum memenuhi persyaratan dimana nilai rata-rata parameter kekeruhan adalah 145 NTU sedangkan baku mutu 5 NTU . Parameter bakteri E-Coli dan Total Coliform memiliki rata-rata 809,3/100ml.
Tabel 2. Kualitas Air Produksi ( Reservoar ) Ipa Penet Provinsi Bali
	No
	Parameter
	Satuan
	Hasil 1
	Hasil 2
	Hasil 3
	Rata- rata
	Baku Mutu

	
	FISIKA
	
	
	
	
	
	

	1
	Kekeruhan
	NTU
	0,54
	0,00
	2,90
	1,147
	5

	2
	Zat Padat Terlarut (TDS)
	Mg/l
	140
	140
	120
	133
	500

	3
	Suhu
	0 C
	26
	27,1
	29,4
	27,5
	-+ 30 0 C

	
	KIMIA
	
	
	
	
	
	

	4
	pH
	
	7,09
	7,64
	7,81
	7,78
	6,6-8,5

	5
	Sisa Chlorin
	Mg/l
	0,31
	0,60
	0,75
	0,55
	0,2-2

	
	BIOLOGI
	
	
	
	
	
	

	6
	Total Choliform
	CFU/100ml
	<1
	<1
	<1
	0
	< 1 = 0

	7
	E Coli
	CFU/100ml
	<1
	<1
	<1
	0
	< 1 = 0


Berdasarkan tabel 2 Dapat dilihat setelah dilakukan pengolahan air di IPA Penet seluruh parameter air sudah memenuhi persyaratan kualitas air berdasarkan Permenkes No 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum. 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektifitas IPA penet

	No
	Parameter
	Satuan
	Rata-rata Intake
	Rata-rata Reservoar
	Baku Mutu
	Nilai Efektifitas (%)
	Nilai Standar Efektifitas (%)
	Ket

	
	FISIKA
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kekeruhan
	NTU
	145
	1,147
	5
	99.2
	96,55
	MS

	2
	Zat Padat Terlarut (TDS)
	Mg/l 
	110
	133
	500
	20,9
	-
	MS

	3
	Suhu
	0 C
	27,5
	27,5
	-+3
	0
	-
	MS

	
	KIMIA
	
	
	
	
	
	
	

	4
	pH
	
	7,83
	7,78
	6,5-8,5
	0,63
	-
	MS

	5
	Sisa Chlorin
	Mg/l
	0
	0,55
	5
	0,00
	-
	MS

	
	BIOLOGI
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Total Choliform
	CFU/100ml
	809,3
	0
	0
	100
	100
	MS

	7
	E Coli
	CFU/100ml
	809,3
	0
	0
	100
	100
	MS


Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat presentase nilai efektifitas IPA Penet dalam menurunkan parameter fisika, kimia dan biologi air produksi. Efektifitas IPA Penet dalam menurunkan  tingkat kekeruhan sebesar 99,2 %, suhu sebesar  0 %, pH sebesar 0,63 %, Kesadahan 

sebesar -20,9 %, Total Coliform sebesar 100 %, E Coli sebesar 100 % .
Tabel 4. Hasil perbandingan Rata-rata Kualitas Air Pada intake, Reservoar, Baku mutu dan Standar Efektifitas.
	No
	Parameter
	Satuan
	Rata-rata Intake
	Rata-rata Reservoar
	Nilai Efektifitas (%)

	
	FISIKA
	
	
	
	

	1
	Kekeruhan
	NTU
	145
	1,147
	99,2

	2
	Zat Padat Terlarut (TDS)
	Mg/l
	110
	133
	-20,9

	3
	Suhu
	0 C
	27,5
	27,5
	0

	
	KIMIA
	
	
	
	

	4
	pH
	
	7,83
	7,78
	0,63

	5
	Sisa Chlorin
	Mg/l
	0
	0,55
	0,00

	
	BIOLOGI
	
	
	
	

	6
	Total Choliform
	CFU/100ml
	809,3
	0
	100

	7
	E Coli
	CFU/100ml
	809,3
	0
	100


Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai standar efektifitas berdasarkan baku mutu dimana hasil tersebut digunakan untuk mengetahui presentase nilai minimal yang harus dipenuhi agar hasil reservoir air produksi dapat memenuhi standar baku mutu . Nilai standar efektifitas untuk menurunkan tingkat kekeruhan agar hasil reservoir memenuhi baku mutu adalah sebesar 96,55 %,  E.Coli 100 % dan total coliform 100%.


Efektifitas IPA Penet dalam mengolah air produksi dinilai dari perhitungan pada selisih hasil kualitas intake, reservoar, dan baku mutu. Pada Penelitian di IPA Penet dinyatakan Efektif apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Indicator yang digunakan dalam menentukan efektifitas IPA Penet meliputi uji kekeruhan, suhu, pH, kesadahan total, sisa chlorin , Total koliform dan E Coli. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan IPA Penet efektif dalam menurunkan tingkat kekeruhan sebesar sebesar 99,2 %, Total Coliform sebesar 100 %, E Coli sebesar 100 % . Dilihat dari uji kualitas air produksi (reservoar) keseluruhan uji parameter sudah memenuhi syarat standar kualitas air sesuai dengan Permenkes No 492/Menkes/PER/IV/2010 . 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran air sungai, dengan beberapa contoh yaitu curah hujan dan kecepatan aliran air. Curah hujan akan mempengaruhi volume dari badan air yang dapat mempertahankan efek pencemaran untuk setiap bahan buangan di dalamnya. Curah hujan yang cukup tinggi dalam kurun waktu yang lama dapat lebih mengencerkan air yang tercemar.


Dalam proses penjernihan air IPA Penet memiliki beberapa proses pengolahan air dimulai dari intake sebagai penangkap air baku yang dilengkapi dengan screen bar sebagai penyaring sampah. Selanjutnya proses aerasi dan sedimentasi yaitu proses penambahan oksigen dalam air dan mengendapkan lumpur. Proses Koagulasi merupakan tempat penambahan Koagulan sebagai pengikat partikel-partikel endapan, koagulan yang digunakan adalah Poly Alluminium Chloride (PAC). Flokulator adalah tempat pengadukan lambat sebagai pembentukan endapan. Sedimentasi merupakan proses untuk mengendapkan endapan yang sudah terbentuk. Filtrasi merupakan penyaringan yang menggunakan media pasir silica sebagai penangkap endapan-endapan halus. Terakhir adalah reservoir yaitu tempat penampungan air yang siap didistribusikan kepada masyarakat, dan ada juga penambahan klorin sebagai disinfektan . bahwa perbandingan hasil perhitungan nilai efektifitas dengan standar nilai efektifitas semua parameter uji pemeriksaan memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes No 492/menkes/PER/IV/2010. Hal ini didukung oleh ketersediaan alat di IPA Penet yang sudah memenuhi standar serta SDM yang sudah berkompeten di bidangnya. Penelitian ini sejalan dengan Aryanto (2019) yang menyatakan bahwa efektifitas IPA Petanu dipengaruhi oleh mekanisme IPA yang meliputi ketersediaan alat, SDM dan pelaksanaan sesuai dengan SOP.

Kesimpulan dan Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyediaan air minum pada instalasi pengolahan air (IPA) Penet Provinsi Bali dinilai cukup efektif dalam mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan baku mutu yaitu Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010. Saran yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah dengan penambahan uji parameter kualitas air minum serta meneliti kuantitas dan kontinuitas sebagai standar pengolahan air minum.
Daftar Pustaka

1.
Farida et al. Proses Pengolahan Air Sungai Untuk Keperluan Air Minum. 1–13 (2004).

2.
Pitanatri, P. S. Air Bersih dan Pariwisata: Potensi Pemanfaatan Teknologi SWRO (Salt Water Reverse Osmosis) Bagi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Bali. 1–13 (2012).

3.
Ramadhan, M. N. Air Bersih : Perkembangan dan Teknologi Pengolahannya Dr . Ir . Mastiadi Tamjidillah , S . T ., M . T ., IPM . CV . IRDH Air Bersih : Perkembangan dan Teknologi. (2021).

4.
Anton Budiman, C. W. Kinerja Koagulan Poly Aluminium Chloride ( Pac ) Dalam Penjernihan Air Sungai Kalimas Surabaya. 25–34 (2008).

5.
Rismawati, L., Husaini & Khairiyati, L. Efektifitas Pengolahan Air Minum Ditinjau Dari Kualitas Air Minum Berdasarkan Parameter Fisik , Kimia , Dan Biologi Di Ipa II Pinus PDAM Intan Banjar. J. Publ. Kesehat. Masy. Indones. 3, 47–81 (2016).

6.
Prastikanala, I. K. Bioculture Journal. 1, 51–58 (2023).

7.
Nisa, N. I. F. & Aminudin, A. Pengaruh Penambahan Dosis Koagulan Terhadap Parameter Kualitas Air dengan Metode Jartest. JRST (Jurnal Ris. Sains dan Teknol. 3, 61 (2019).

8.
PerMenKes RI no 82. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001. Think. Reason. 7, 121–172 (2001).

9.
Aryanto, I. P. D. Skripsi efektifitas instalasi pengolahan air (ipa) petanu provinsi bali. (2019).


Instalasi Pengolahan Air (IPA)





Treatment


Pemberian Polly Alluminium Chloride (PAC) dan Chlorine








Air baku





Air Produksi





Kualitas Air





Uji 3 Parameter





Parameter Kimia








Parameter Biologi








Parameter Fisika





Instalasi Pengolahan Air (IPA)





Treatment


Pemberian Polly Alluminium Chloride (PAC) dan Chlorine








Air baku





Air Produksi





Kualitas Air





Kontinuitas








Kuantitas


�





Uji 3 Parameter





Parameter Biologi


Escherichia coli


Total Coliform











Parameter Fisika


Kekeruhan


Total Dissolved Solids (TDS)











Parameter Kimia


pH Air


Sisa Chlorinisasi














